## Device
register	name	type	unit	mult.	size
35000	MODBUS_PROTOCOL_VERSION	u16		1	1
35001	RATED_POWER	u16		1	1
35002	AC_OUTPUT_TYPE	u16		1	1
35003	SERIAL_NUMBER	str		1	8
35011	GOODWE_TYPE	str		1	5
35016	DSP1_SOFTWARE_VERSION	u16		1	1
35017	DSP2_SOFTWARE_VERSION	u16		1	1
35018	DSP_SPN_VERSION	u16		1	1
35019	ARM_SOFTWARE_VERSION	u16		1	1
35020	ARM_SVN_VERSION	u16		1	1
35021	DSP_INTERNAL_FIRMWARE_VERSION	str		1	6
35027	ARM_INTERNAL_FIRMWARE_VERSION	str		1	6
35050	SIMCCID	str		1

## running data
register	name	type	unit	mult.	size	read data
35100	RTC_YEAR_MONTH	u16		1	1	5380
35101	RTC_DATE_HOUR	u16		1	1	1036
35102	RTC_MINUTE_SECOND	u16		1	1	798
35103	PV1 Voltage	u16	V	10	1	1636
35104	PV1 Current	u16	A	10	1	8
35105	PV1 power	u32	W	10	2	0
35107	PV2 Voltage	u16	V	10	1	0
35108	PV2 Current	u16	A	10	1	0
35109	PV2 power	u32	W	10	2	0
35111	PV3 Voltage	u16	V	10	1	-1
35112	PV3 Current	u16	A	10	1	-1
35113	PV3 power	u32	W	10	2	-1
35115	PV4 Voltage	u16	V	10	1	-1
35116	PV4 Current	u16	A	10	1	-1
35117	PV4 power	u32	W	10	2	-1
35119	PV_MODE	u32			2	0
35121	VOLTAGE_R	u16	V	10	1	2318
35122	CURRENT_R	u16	A	10	1	64
35123	F_GRID_R	u16	Hz	100	1	4996
35124	-				1
35125	POWER_R	s16	W	1	1	1441
35126	VOLTAGE_S	u16	V	10	1	-1
35127	CURRENT_S	u16	A	10	1	-1
35128	F_GRID_S	u16	Hz	100	1	-1
35129	-				1	32767
35130	POWER_S	s16	W	1	1	-1
35131	VOLTAGE_T	u16	V	10	1	-1
35132	CURRENT_T	u16	A	10	1	-1
35133	F_GRID_T	u16	Hz	100	1	-1
35134	-				1	32767
35135	POWER_T	s16	W	1	1	-1
35136	GRID_MODE	u16		1	1	1
35137	-				1	0
35138	TOTAL_INV_POWER	s16	W	1	1	1441
35139	-				1	0
35140	AC_ACTIVE_POWER	s16	W	1	1	-69
35141	-				1	32767
35142	AC_REACTIVE_POWER	s16	Var	1	1	-1
35143	-				1	-1
35144	AC_APPARENT_POWER	s16	VA	1	1	-1
35145	BACK_UP_V_LOAD_R	u16	V	10	1	2318
35146	BACK_UP_I_LOAD_R	u16	A	10	1	6
35147	BACK_UP_F_LOAD_R	u16	Hz	100	1	4996
35148	LOAD_MODE_R	u16			1	1
35149	-				1	0
35150	BACK_UP_P_LOAD_R	s16	W	1	1	0
35151	BACK_UP_V_LOAD_S	u16	V	10	1	-1
35152	BACK_UP_I_LOAD_S	u16	A	10	1	-1
35153	BACK_UP_F_LOAD_S	u16	Hz	100	1	-1
35154	LOAD_MODE_S	u16			1	-1
35155	-				1	-1
35156	BACK_UP_P_LOAD_S	s16	W	1	1	-1
35157	BACK_UP_V_LOAD_T	u16	V	10	1	-1
35158	BACK_UP_I_LOAD_T	u16	A	10	1	-1
35159	BACK_UP_F_LOAD_T	u16	Hz	100	1	-1
35160	LOAD_MODE_T	u16			1	-1
35161	-				1	-1
35162	BACK_UP_P_LOAD_T	s16	W	1	1	-1
35163	-				1	0
35164	P_LOAD_R	s16	W	1	1	1510
35165	-				1	-32768
35166	P_LOAD_S	s16	W	1	1	0
35167	-				1	-32768
35168	P_LOAD_T	s16	W	1	1	0
35169	-				1	0
35170	TOTAL_BACK_UP_LOAD	s16	W	1	1	0
35171	-				1	0
35172	TOTAL_LOAD_POWER	s16	W	1	1	1510
35173	UPS_LOAD_PERCENT	u16	%	100	1	2
35174	AIR_TEMPERATURE	s16	C	10	1	555
35175	MODULE_TEMPERATURE	s16	C	10	1	32767
35176	RADIATOR_TEMPERATURE	s16	C	10	1	324
35177	FUNCTION_BIT_VALUE	u16			1	256
35178	BUS_VOLTAGE	u16	V	10	1	4150
35179	NBUS_VOLTAGE	u16	V	10	1	-1
35180	V_BATTERY1	u16	V	10	1	3651
35181	I_BATTERY1	s16	A	10	1	37
35182	-					0
35183	P_BATTERY1	s16	W	1	1	1350
35184	BATTERY_MODE	u16			1	2
35185	WARNING_CODE	u16			1	0
35186	SAFETY_COUNTRY	u16			1	37
35187	WORK_MODE	u16			1	1
35188	OPERATION_MODE	u16			1	-1
35189	INV_ERR	u32			2	0
35191	PV_E_TOTAL	u32	kWh	10	2	0
35193	PV_E_DAY	u32	kWh	10	2	0
35195	E_TOTAL	u32	kWh	10	2	4377
35197	H_TOTAL	u32	h	1	2	2380
35199	E_DAY_SELL	u16	kWh	10	1	22
35200	E_TOTAL_BUY	u32	kWh	10	2	1032
35202	E_DAY_BUY	u16	kWh	10	1	6
35204	E_TOTAL_LOAD	u32	kWh	10	2	8216
35205	E_LOAD_DAY	u16	kWh	10	1	38
35206	E_BATTERY_CHARGE	u32	kWh	10	2	3428
35208	E_CHARGE_DAY	u16	kWh	10	1	5
35209	E_BATTERY_DISCHARGE	u32	kWh	10	2	2871
35211	E_DISCHARGE_DAY	u16	kWh	10	1	16
35212	BATT_STRINGS	u16	pcs	1	1	7
35213	CPLD_WARNING_CODE	u16			1	0
35214	W_CHARGER_CTRL_FLAG	u16			1	0
35215	DERATE_FLAG	u16			1	0
35216	DERATE_FROZEN_POWER	s32	W		2	0
35218	DIAG_STATUS_H	u32			2	0
35220	DIAG_STATUS_L	u32			2	0

## meter
register	name	type	unit	mult.	size
36000	COMMODE				1
36001	RSSI				1
36002	MANUFACTURE_CODE				1
36003	B_METER_COMMUNICATE_STATUS	u16			1
36004	METER_COMMUNICATE_STATUS	s16			1
36005	MT_ACTIVE_POWER_R	s16	W	1	1
36006	MT_ACTIVE_POWER_S	s16	W	1	1
36007	MT_ACTIVE_POWER_T	s16	W	1	1
36008	MT_TOTAL_ACTIVE_POWER	s16	W	1	1
36009	MT_TOTAL_REACTIVE_POWER	u16	W	1	1
36010	METER_PF_R	u16		100	1
36011	METER_PF_S	u16		100	1
36012	METER_PF_T	u16		100	1
36013	METER_POWER_FACTOR	u16		100	1
36014	METER_FREQUENCY	u16	Hz	100	1
36015	E_TOTAL_SELL	float	kWh	10	2
36017	E_TOTAL_BUY	float	kWh	10	2
36019	MT_ACTIVE_POWER_R	s32	W	1	2
36021	MT_ACTIVE_POWER_S	s32	W	1	2
36023	MT_ACTIVE_POWER_T	s32	W	1	2
36025	MT_TOTAL_ACTIVE_POWER	s32	W	1	2
36027	MT_REACTIVE_POWER_R	s32	W	1	2
36029	MT_REACTIVE_POWER_S	s32	W	1	2
36031	MT_REACTIVE_POWER_T	s32	W	1	2
36033	MT_TOTAL_REACTIVE_POWER	s32	W	1	2
36035	MT_APPARENT_POWER_R	s32	W	1	2
36037	MT_APPARENT_POWER_S	s32	W	1	2
36039	MT_APPARENT_POWER_T	s32	W	1	2
36041	MT_TOTAL_APPARENT_POWER	s32	W	1	2
36043	METER_TYPE	u16		1	1
36044	METER_SOFTWARE_VERSION	u16		1	1

## BMS
register	name	type	unit	mult.	size	read data
37000	DRM_STATUS	u16			1	255
37001	BATTERY_TYPE_INDEX	u16		1	1	498
37002	BMS_STATUS	u16			1	1
37003	BMS_PACK_TEMPERATURE	u16		10	1	222
37004	BMS_CHARGE_IMAX	u16		1	1	2
37005	BMS_DISCHARGE_IMAX	u16		1	1	25
37006	BMS_ERROR_L	u16			1	0
37007	SOC	u16	%	1	1	80
37008	SOH	u16	%	1	1	85
37009	BMS_BATTERY_STRINGS	u16	pcs	1	1	7
37010	BMS_WARNING_L	u16			1	0
37011	BATTERY_PROTOCOL	u16			1	286
37012	BMS_ERROR_H	u16			1	0
37013	BMS_WARNING_H	u16			1	0

## battery control
register	name	type	unit	mult.	size	read data
47500	STOP_SOC_PROTECT	u16			1	0
47501	BATTERY_FLOAT_VOLT	u16	V	10	1	3843
47502	BATTERY_FLOAT_CURRENT	u16	A	10	1	30
47503	BATTERY_FLOAT_TIME	u16	A	10	1	30
47504	BATTERY_TYPE_INDEX_ARM	u16			1	498
47505	MANUFACTURE_CODE	u16			1	10
47506	DC_VOLT_OUTPUT	u16	V		1	0
47507	BAT_AVG_CHG_VOLT	u16	V	10	1	4025
47508	BAT_AVG_CHG_HOURS	u16	h		1	0
47509	FEED_POWER_ENABLE	u16			1	1
47510	FEED_POWER_PARA	u16	W	1	1	0
47511	EMS_POWER_MODE	u16			1	1
47512	EMS_POWER_SET	u16	W	1	1	0
47513	BAT_BMS_CURR_LMT_COFF	u16			1	1
47514	BATTERY_PROTOCOL_ARM	u16			1	286
47515	START_TIME_1	u16			1	0
47516	END_TIME_1	u16			1	1536
47517	BAT_POWER_PERCENT_1	s16			1	-80
47518	WEEK_DAY_1	u16			1	127
47519	START_TIME_2	u16			1	1536
47520	END_TIME_2	u16			1	5632
47521	BAT_POWER_PERCENT_2	s16			1	80
47522	WEEK_DAY_2	u16			1	127
47523	START_TIME_3	u16			1	5888
47524	END_TIME_3	u16			1	5947
47525	BAT_POWER_PERCENT_3	s16			1	0
47526	WEEK_DAY_3	u16			1	127
47527	START_TIME_4	u16			1	12288
47528	END_TIME_4	u16			1	12288
47529	BAT_POWER_PERCENT_4	s16			1	0
47530	WEEK_DAY_4	u16			1	0
47531	SOC_START_TO_FORCE_CHARGE	u16	%	1	1	50
47532	SOC_STOP_TO_FORCE_CHARGE	u16	%	1	1	100
47533	CLEAR_ALL_ECONOMIC_MODE	u16			1	0

## S_BATT
register	name	type	unit	mult.	size	read data
45350	LEAD_BAT_CAPACITY	u16	Ah	1	1	50
45351	BATTERY_STRINGS	u16	pcs	1	1	7
45352	BATT_CHARGE_VOLT_MAX	u16	V	10	1	3741
45353	BATT_CHARGE_CURR_MAX	u16	A	10	1	250
45354	BATT_VOLT_UNDER_MIN	u16	V	10	1	3150
45355	BATT_DISCHARGE_CURR_MAX	u16	A	10	1	250
45356	BATT_SOC_UNDER_MIN	u16	%	1	1	10
45357	BATT_OFF_LINE_VOLT_UNDER_MIN	u16	V	10	1	3150
45358	BATT_OFFLINE_SOC_UNDER_MIN	u16	%	1	1	10

## WBMS
register	name	type	unit	mult.	size	read data
47900	BMS_VERSION	u16			1	0
47901	BATT_STRINGS_RS485	u16	pcs	1	1	7
47902	WBMS_BAT_CHARGE_VMAX	u16	V	10	1	3741
47903	WBMS_BAT_CHARGE_IMAX	u16	A	10	1	20
47904	WBMS_BAT_DISCHARGE_VMIN	u16	V	10	1	3101
47905	WBMS_BAT_DISCHARGE_IMAX	u16	A	10	1	250
47906	WBMS_BAT_VOLTAGE	u16	V	10	1	3650
47907	WBMS_BAT_CURRENT	s16	A	10	1	11
47908	WBMS_BAT_SOC	u16	%	1	1	68
47909	WBMS_BAT_SOH	u16	%	1	1	85
47910	WBMS_BAT_TEMPERATURE	s16	C	10	1	292
47911	BMS_WARNINGS	u16			1	0
47912	?	u16			1	0
47913	BMS_ALARMS	u16			1	0
47914	?	u16			1	0
47915	BMS_STATUS	u16			1	0